#### 项目说明及要求

一、项目概况及运维范围

1.项目名称：兴农冷库运维综合服务采购项目

2.采购单位：聊城兴农绿色农业发展有限公司

3.项目地点：聊城兴农绿色农业发展有限公司一、二期冷库

4.运维范围

4

：聊城兴农冷库一、二期制冷机组机房，机组蒸发冷、机组控制柜、库房制冷风机和管道（制冷、连接管道及过滤器附件）、增压水泵、 一、二期高温库冲霜管道及储水池清理、低温库排管积霜及时清理，根据甲方运维设备年检时间负责制冷机组压力表、安全阀、绝缘用品、气体探测器年检验等（运维范围内提到的设备以下简称运维设备）。

二、运维内容

2.1冷库运行要求

2.1.1全年24小时冷库值班。

2.1.2每月技术人员不少于1次巡检。

2.1.3制冷系统故障维修。

2.1.4制冷系统维保。

2.1.5运维期满提交服务期内月度报告。

2.2.现场值班人员和技术人员的规范要求

2.2.1认真严格履行现场管理职责。

2.2.2制定压力容器、压力管道事故应急预案。

2.2.3每日记录机组巡查表。

2.2.4制定机房应急救援预案。

2.2.5氨制冷和氟利昂明确安全检查要点。

2.2.6制定氨制冷企业现场安全检查规范。

2.2.7制定制冷系统维保保养方案。

2.2.8制定定期检查维护及日常巡视制度。

2.3岗位职责

2.3.1编制人员值班表、人员交接班表、区域划分责任到人和设备周期性保养计划日程表。

2.3.2制定定期安全与专业知识培训计划。

2.4人员配置

根据甲方设备情况和使用情况，人员配置要求如下。

| 序号 | 人员 | 数量 | 证书及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 制冷设备维修工资格证书； 十年相关工作经验（以发证时间 为准或其他证明材料） |
| 2 | 驻场人员 | 2 | 至少1人具有制冷与空调作 业特种作业操作证和至少1人具 有制冷设备维修工资格证书；三 年以上相关工作经验（以发证时间为准或其他证明材料） |
| 3 | 定期巡检技术支持人员 | 1 | 低压电工特种作业操作证； 一年以上相关工作经验（以发证 时间为准或其他证明材料） |

2.5技术巡检运维要求

2.5.1运维期内设备运行期间每月一次对运行机组按附件中约定进行巡检、提交保养记录月度保养报告，在期满后提交保养总结报告。

2.5.2应急维修：运维期内，设备运行出现故障时，4小时内排除故障，如果不能排除故障，提交甲方认可的解决方案。

2.5.3根据月度检查提交机组维护保养计划和机组维修预判。

2.5.4对甲方操作人员进行现场技术指导及现场技术培训、操作培训、原理培训等冷库系统领域的培训并对甲方人员进行事故处理的模拟演练及培训。

2.5.5根据要求对其整个冷库系统的合理、节约运行提供相应的技术支持及合理化建议。

2.5.6运维质量执行国家和行业相关技术规范、标准。

附件一

月度检查及保养内容

● 对范围内的冷冻机组每月进行保养检修。

● 检查机组是否正常运行，检查机组最后的报警，目测交换器有没有滴、漏的现象。

●对制冷系统及相关循环系统进行检漏。

● 检查循环过滤器的洁净程度。

● 目测压力容器的保存状况。

● 检查冷却水流量。

● 检查清理或更换水过滤器。

● 检查制冷系统过滤器，如有必要进行更换。

● 检查制冷机组的冷冻机油油量、油压及污染程度，如有必有进行更换。

● 检查继电器、开关等。

● 电器部分的联动工作情况。

● 检查压缩机振动的工作情况。使用振动仪检查机组的机位，轴承位等情况。

● 检查水泵的工作情况。

● 检查电线连接和末端是否牢固。

● 检查风扇的轴承是否有噪音。

● 检查各安全保护装置的整定位是否符合规定要求。

● 检查机房漏氟检测保护动作是否正常，动作失灵要及时修理或更换。电控系统及控制柜除尘。

● 检查蒸发冷的结垢情况根据情况提出除垢的要求通知使用单位。

● 检测各个电器件的正常使用情况及老化情况。

● 检测各保护器件的功能完整性。

● 检测各控制系统是否正常。

● 检查油加热器通电下是否正常工作。

● 检查机体各部有无漏水、渗油现象。

● 检查温控探头是否正常。

● 检查机组运行中各参数是否在标准值(具体参数详见主机说明书)。

● 检查机组运行中能量调节机构的动作是否灵活(即加载、卸载电磁阀、滑 阀机构)。

● 检查电子膨胀阀工作情况是否良好，机组运行电压及电流是否正常。

● 检查润滑系统。

● 检查回油系统。

● 检查机组正常运行时的声音是否正常。

● 检查机组正常运行时的温度是否正常(包括主电机、压缩机、排气温度、 油温等)。

● 检查各个库房化霜期间压力情况及化霜后的清运。

● 对制冷机组的各运行数据比对分析。

——冷凝压力

——蒸发压力

——油压力

】

——吸气温度

— —吸气压力

——排气温度

8

——排气压力

——液态冷媒液位

——电压

——接地保护

——运行时间

——启动次数

——在满负荷和半负荷下的电流

根据制冷机组的各项运行数据对比分析，对制冷系统各阀件进行调节，确保设备的良好运行。

附件二

表1 冷冻机月度检查及保养项目

自编号码

所属年月份：_    年       月份

| 维保单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 维保负责人/联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机组号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保情况 | 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  |  | 结果 |  |  | 序号 |  | 检 查 项 目 |  |  |  | 结果 |
|  | 工 | 检查显示屏显示&按键功能是否正常 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 检查油温、油位、油色 |  |  |  |  |
|  | 2 | 检查机组历史运行记录 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 检查油路系统是否有渗漏 |  |  |  |  |
|  | 3 | 检查各参数设定是否正确 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 检查油泵及回油是否正常 |  |  |  |  |
|  | 4 | 检查各油位开关是否正常 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 检查冷媒量是否足够 |  |  |  |  |
|  | 5 | 检查机组加卸载控制是否正常 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 对制冷系统进行全面检漏 |  |  |  |  |
|  | 6 | 检查交流接触器、热继电器是否正常 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 检查压缩机运转是否有异常 声响和振动 |  |  |  |  |
|  | 7 | 检查主电机绝缘，绕组间及对地阻值 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 检查电子膨胀阀是否正常 |  |  |  |  |
|  | 8 | 检查各接线端子是否破损，并预紧 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 检查机身生锈及油漆破损情 况 |  |  |  |  |
|  | 9 | 检查启动柜与电控柜各指示灯显示 是否正常 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 检查机身保温情况、是否有冷 凝水滴漏 |  |  |  |  |
|  | 10 | 检查各运行参数是否在正常范围 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 检查电源电压偏差与不平衡 率是否在合理范围 |  |  |  |  |
| 检项目 | 电流(A) |  |  |  | 电压(V) |  |  | 电阻 (MΩ) |  |  | 系统 (kgf/cm) |  |  | 压缩机对地绝缘 |  |  |
|  | L1 | L2 | L3 |  | 线电压 | 相电压 |  | 绝缘电 阻 |  |  | 高压 |  | 低压 | 压缩机 一 | 压缩机 二 | 压缩机 三 |
| 养前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★以上项目均须按照机组特性逐项检查，须将发现的问题告知用户。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 维保单位名称 |  | 维保负责人/ 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对范围内的每月进行保养检修 | 检查情况 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 检查冷媒管道、冷风机和蒸发冷有无泄 漏。 |  |  |  |
| 2 | 对制冷系统的相关水循环系统进行检漏 |  |  |  |
| 3 | 检查循环过滤器的洁净程度 |  |  |  |
| 4 | 目测压力容器的保存状况 |  |  |  |
| 5 | 检测冷风机换热器表面清洁和化霜情况 |  |  |  |
| 6 | 检查蒸发冷水流量和清洁程度 |  |  |  |
| 7 | 检查清理或更换水过滤器。 |  |  |  |
| 8 | 检测制冷系统过滤器，如有必要进行更 换。 |  |  |  |
| 9 | 检测制冷机组的冷冻机油油量、油压及污染程度，如有必有进行更换。 |  |  |  |
| 10 | 检查电控柜继电器、开关等。 |  |  |  |
| 11 | 电器部分的联动工作情况。 |  |  |  |
| 13 | 检查水泵的工作情况。 |  |  |  |
| 14 | 检查电线连接和末端是否牢固 |  |  |  |
| 15 | 检查冷风机和蒸发冷风扇的轴承是否有 噪音 |  |  |  |
| 16 | 检查各安全保护装置的整定位是否符合 规定要求。 |  |  |  |
| 17 | 检查机房漏氟检查保护开关动作是否正 常，动作失灵要及时修理或更换。 |  |  |  |
| 18 | 检查保温层的情况，破损要及时修补或更换。 |  |  |  |

表2 冷媒系统、冷风机和蒸发冷月度检查及保养项目

表3 冷冻机和冷库运行数据

| 维保单位名称 |  |  |  |  |  |  | 维保负责人/联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组运行参数记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 单位 | 刚开机 |  |  |  |  | 开机1小时 |  |  |  | 开机2小时 |  |  |  |
|  |  |  | 一 | 二 |  | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 压缩机电流 |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝压力 |  | KPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机吸气温度 |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机排气温度 |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桶泵出口 |  | KPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环水泵 |  | 开/关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机运行时间 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机开启次数 |  | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主交流接触器 |  | 开/关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y形交流接触器 |  | 开/关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △形交流接触器 |  | 开/关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机 电流 | A相 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B相 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C相 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最后3次故障记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 最后1次故障记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后第2次故障记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 最后第3次故障记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 试 结 论 | 维保负责人意见： 用户意见： 签名/日期： 签名/日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三

运行管理规章制度

一、运行值班岗位职责

1.认真学习公司下发的各项规章制度、文件，领会精神。保持一致的组织纪律性和发挥团队精神，积极认真完成制冷机房的各项工作；

2.认真学习专业知识，不断提高自身操作水平、严格按照制冷设备操作规程和安全运行的规范要求，确保生产的顺利进行；

3.做好维修设备的日常维护、保养工作，做好制冷设备运行参数，维修工作的记录，保证其准确性和完整性，确保设备的正常使用；

4.当班期间，做好机房现场的规范布置，严守工作岗位，严禁无关人员随意出入工作场地，确保现场人、物井然有序；

5.每日工作结束后，做好现场及公共区域环境卫生的保洁，认真整理用过的工具、仪器、药剂等用具和设施、做好交接班准备工作；

6.当班期间努力降低能源动力及其他辅助材料的消耗，避免不合理的消耗，降低生产成本，做好设备运行所耗能源和材料的记录工作；

7.工作中树立“安全第一”的思想进行安全生产，确保本岗位人员、设备的安全，发现问题应及时处理或向领导汇报。

二、定期检查维护及日常巡视制度

1.配电控制柜应每周进行一次维护，主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。

2.每季度应对配电控制柜进行停电检查一次，时间应安排在不影响正常工作的情况下，并应于一周前提出申请主要内容如下：

（1）检查开关、交流接触器触点的烧蚀情况，必要时修复或更换。

（2）紧固接线端子、检查导线接头，如过热氧化严重应修复。

（3）检查导线，特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

（4）检测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。

（5） 配电控制柜装置的除尘，电控柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。

（6）填写有关记录。

三、值班人员每日应对配电控制柜进行一次巡视检查，在夏季高温季节的负荷高峰时段，应该对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数，巡视检查的主要内容如下：

1.各种仪表、信号装置的指示是否正常。

2.导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象。

3.电气设备的噪音有无明显和有无异常异响。

4.按规定填写运行日志。

四、氟机房应急救援方案

氟利昂虽属安全无毒的制冷剂,但操作和使用时切不可粗心大意,氟利昂制冷剂为低压液化气体,盛 装制冷剂的容器属于Ⅱ类压力容器,如果充装管理和使用不当,极易发生事故氟利昂制冷剂大量泄漏,会引起人窒患,造成永久性脑损伤。

1.事故处理方法

（1）操作人员在发现氟利 昂泄露时,立即向有关负责人报告,迅速判断泄漏部位,做好个人防护;开启排风系统,在有人接应的条件下对泄漏部位两端的阀门进行关闭,当室内能见度太低时,应用安全绳捆绑抢救人员腰部。

（2）当容器设各泄漏时,如果容器内氟液较多,必 须做出将其设备内的氟液排放到其他容器的处理工作、免得造成更大的泄漏现泉,减少伤亡及空气污染。

（3）遇火警时作紧急停机处理,立即切断电源,迅速打开制冷系统中能与大气相通的开口,使制冷剂迅速排除,以防高温使系统发生爆炸事故。

2.现场救援措施

（1）救护者应做好个人防护,佩戴好氧气呼吸机或防毒面具、防护衣、橡胶手套。

（2）当眼部有氟液时,切勿揉搓,可翻开眼皮用水清洗,使水充满全眼,被氟液烧伤或冻伤后,应立即脱去溅湿衣服、鞋袜等,对污染部位用清水清洗、然后迅速送往医院 救治。

（3）如被熏倒,应将被熏倒者迅速移到温暖通风处。将中毒者颈、胸部纽扣和腰带松开,保持熏到者呼吸顺畅,对休克者,应 迅速解开衣服进行入工呼吸最好采用口对口呼吸式,其抢救方法用捏住中毒者的鼻孔,以每分钟12-16次的速度向中毒者口中吹气然后迅速送往医院救治。

3.警用的解除

凡发生安全隐患或大小事故由相关人员填写《安全隐患整改通知书》以及《事故调查报告》,并逐级上报,记录在案。必要时向政府主管部门报告并配合其进行调查核实。

五、制冷系统的维护保养

1.定期的维护保养

（1）观察压缩机/油分视油镜，油位要在规定的范围(1/4-3/4),油质要清洁，在系统正常运行情况下，每5000小时左右，从系统内放出一些冷冻油观察，如果油质颜色浑浊，需要更换。出现压缩机电机绕组故障时，更换电机的同时，需要更换冷冻油和使用除酸滤芯。

（2）观察压缩机机头结霜情况，不允许结霜结到吸气缸盖/吸气腔体上。

（3）倾听压缩机的运转声音，除排气止回阀起落声音和电磁阀开启的声音外，其它部件不应有敲击声，发现渗油应及时处理。

（4）观察压缩机的吸气，排气压力不要超过使用范围。

（5）观察温度控制器、压力控制器和延时器等的设定值是否合理，使压缩机在1小时 内的开停次数少于6次，一次运转时间应5分钟以上，一次停车时间不少于3分钟。

（6）应保持冷凝器周围的清洁干燥，通风顺畅。巡视蒸发冷水箱水位及补水装置，避免出现水泵干烧。

（7）检查蒸发冷供水系统软化装置工作是否正常，根据现场情况定期清理蒸发冷水箱杂质、污物，蒸发冷盘管表面的水垢也需要及时处理，定期清扫风冷冷凝器翅片的灰尘及油污等杂物 及传热管内侧的污垢。

（8）检查冷风机翅片和风机网罩的结霜情况翅片化霜不均匀、不彻底时，建议人工强制化霜，强制化霜期间需要有人值守，避免出现长时间干烧的安全隐患风机网罩上的结冰现象应该引起重视，避免出现风扇卡住烧毁电机。

（9）要观察三相电流、三相电压是否平衡，检查压缩机、冷凝器、冷风机等用电设备电源电压，运行电流，环境温度是否在规定的范围。

六、压力容器、压力管道事故应急预案

1.压力容器、压力管道事故的分类

一般事故:可因压力容器、压力管道的微量泄测及超温、超压,由安全报警系统岗位操作人员巡检等方式及早发现,由当班操作人员及维修人员采取相应措施及时处理。

重大事故:可因压力容器和压力管道的大量泄露和爆炸而发生重大事故,报警系统或操作人员虽能及时发现,但一时难以控制。

2.压力容器、压力管道事故的预防

（1）压力容器,压力管道必须严格执行《压力容器安全监察条例》及压力管道安全监察条例,对在用压力容器,压方管道进行定期检验,检验判废设各必须立即报废、不得带病运行。

（2）加强对岗位操作人员培训学习,取得相关特种设各操作证后方能上岗操作。

（3）各级压力容器,压力管道管理人员必须按照《特种设各安全管理制度》对运行中未到检验时间,但存有隐患的压力容器、压力管道,提前报请相关部门及时进行检测。

（4）安全装置必须按规定定检,保证安全装置灵敏,可靠。

（5）岗位操作人员必须做好巡回检查,严 禁超温、超压,一旦发现泄漏或者异响等情况,必须立即向调度室、公司办公室报告,并采取一切妥当的办法果断切断事故源。

（6）如发生事故,公司立即启动压力容器、压力管道事故应急预案,事故处理完后，相关部门应查及造成事故的原因进行处理,如重大事故,由生产部门组织人员分析原因, 进行总结,上报上级主管部门。

七、可视化现场管理要求

1.操作要点

（1）进入制冷控制室必须着装整齐，禁止吸烟。

（2）办公桌桌面整齐、干净，物品分类有序。

（3）日常运行记录完整、正确。

（4）生产工具防具用品齐全，制冷机房工具，防具不能外借和挪用。

（5）系统设施每班安全移交必须准确可靠有效，严禁走形式。

（6）设备控制安全有效。

（7）照明完好，通讯电话保持畅通状态，工作物资保障齐全。

2.维护要点

（1）地面清洁无杂物，保持安全通道通畅，安全门完好。

（2）紧急救护设备在线状态。

（3）控制室温度不超过要求温度，声音正常，无异常噪音。

（4）控制室无异常气味，如电气烧焦的味道。

（5）各类运行文件整理归档，各设备钥匙管理有序。

（6）中控设备维护完好，使用正常。

（7）各类管理制度、看板完好无缺失。

（8）各种运行管理文件日清日整及时归档，各类工作指令发布有序。